不同的空间，相同的需求

----超高层建筑消防安全问题解析

邓泥藕

（肯同国际集团，郑州， 450000）

【摘 要】 本文简要介绍了集办公、商贸、宾馆、餐厅、观光、展览及其他公共设施于一体的超高层建筑的特点，分析了在超高层建筑设计、施工、使用中，满足具有多样性功能的各个不同空间正常使用的共同需求----安全问题，特别是消防安全。本文主要论述了采取防排烟设施对烟气的控制以及消防电梯和辅助疏散电梯在超高层建筑发生火灾时对安全疏散的重要性。

【关键词】 消防安全 防排烟 电梯 安全疏散

1 超高层建筑的消防安全

2001年美国9.11恐怖袭击事件成为超高层建筑安全的一个突出问题，于是世界各地从事超高层建筑的设计、施工、管理的人们把过多的精力投入到防止恐怖袭击事件的措施中，而忽略了超高层建筑其他的安全威胁，特别是消防安全。尽管这些消防安全事件比一次恐怖袭击事件产生后果的严重性要小得多，但他们可能会发生的概率却远远高于一次恐怖袭击事件。因此我们现在迫切需要做的事情是：

1、 数据采集： 国内超高层消防安全事故报告的统计数据。

2、 总结主要超高层建筑安全事故的经验教训。

3、 在上述两个步骤的基础上，审查本超高层建筑消防安全的漏洞 。

4、 提出改进的建议及应采取的措施。

2 防排烟

超高层建筑火灾蔓延速度快且途径多，发生火灾时，烟、气的迅速蔓延，容易形成竖向的“烟囱效应”，这是因为超高层建筑的竖向管井很多，如电梯井、楼梯井、设备管道井、电缆井等，在高温、热对流及风的作用下，不到半分钟，烟气就能顺着竖向管井迅速扩散到顶层，其扩散速度是水平方向的十倍以上。 烟囱效应就是在建筑物的竖直通道中，由于自然对流循环加强，促使烟气上升流动的效应。所以说，超高层建筑的楼梯间、电梯间以及各种管道井等竖井是高层建筑发生火灾时造成烟气扩散流动和火灾蔓延扩大的主要途径，烟囱效应则是高层建筑烟气扩散流动和火灾蔓延扩大的重要原因 。因此防排烟设计采取的首要手段就是应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。 自然排烟是借助室内外气体温度差引起的热压作用和室外风力所造成的风压作用而形成的室内烟气和室外空气之间的对流运动。自然排烟方式不需要专门的排烟设备，不需要外加的动力，构造简单、经济、易操作，投资少，运行维修费用也少，且平时可兼作换气用，但也存在着排烟效果不稳定，对建筑物的结构有特殊要求，以及火灾通过排烟口向紧邻上层蔓延的危险性等。超高层建筑的中性层位于整个建筑高度的1/2附近，室内外温差引起的热压作用，使超高层建筑的中性层经常存在着上下层之间的压力差。若在中性层以下的外墙上设计外窗，冬季发生火灾时，火灾初期不仅不能从外窗向外排烟，相反还会从外窗处吸入室外空气，此时，如果防烟分区设计不合理，则反而通过电梯、楼梯或竖井助长烟气的传播。同样，夏季时超高层建筑内使用中央空调制冷，建筑物内产生下降气流，将会招致烟气向下层传播。热压作用的大小是随着不同的建筑物的严密程度、不同的室内外温度及建筑的高度不同变化着的，所以，在超高层建筑设计中，外窗设置及尺寸大小的设计是建筑设计师在防火设计中考虑且必须考虑的关键问题。机械防烟设计就是既满足在疏散通道等需要防烟的部位送入足够的新鲜空气，又保证使其压力始终保持高于建筑物其它部位，从而把着火区域所产生的烟气堵截于防烟部位之外，在有火灾的区域通常采用自然排烟和机械排烟组合的方式进行以达到防排烟的作用 。在不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室，采用自然排烟措施的防烟楼梯间，其不具备自然排烟条件的前室、封闭避难层（间）；又根据不同的组合情况：不具备自然排烟条件的楼梯间及其采用可开启外窗自然排烟的前室、不具备自然排烟条件的防烟楼梯间及其前室、可开窗自然排烟的楼梯间，但不具备自然排烟条件的前室、不具备自然排烟条件的消防电梯前室、封闭式避难层（间），以上位置均应设置机械防烟设施。

排烟口应尽量设置在防烟分区的中心部位，且距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。当用挡烟隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时，每个防烟分区应分别设置排烟口。若同一防烟分区内设置数个烟口， 根据建筑平面布局的具体情况，尽可能做到使烟气流动方向与人员疏散方向相反，烟气和空气形成上下分层的气流流动状况。走廊两侧的隔墙、面积超过100m2的房间隔墙、贵重设备房间隔墙、火灾危险性较大的房间隔墙，均应砌至梁板底部，不留缝隙，以阻止烟火流窜蔓延，不致使灾情扩大。划分防烟分区，采用挡烟垂壁限制烟雾的产生量。无效的防烟分区是由于设置了下垂高度较大的挡烟垂壁，此种情况完全可以在施工中避免出现。

2 电梯和安全疏散

超高层建筑火灾安全疏散困难，因而安全疏散方案在超高层建筑中尤为重要。安全疏散是性能化防火设计需要解决的重中之重问题。主楼疏散楼梯的数量和宽度经过性能化分析，结合建筑用途进行设计。为了保障安全疏散的有效性、可靠性和安全性，高层建筑性能化防火设计主要解决中庭等高大共享空间的防火分区、安全疏散、烟气控制、结构保护、消防设施配置等方面的消防安全难题。通过性能化设计 ，优化完善超高层建筑的疏散体系和疏散策略。

消防安全疏散楼梯是超高层建筑人员安全疏散最主要的垂直交通工具。首先，疏散楼梯、裙房和主楼的疏散楼梯完全分开设置，另设防烟楼梯和封闭楼梯，均在避难层错层布置，并通往一层大厅与室外相通。超高层建筑每隔12层设置1个避难层，避难层的四周采用防火材料和加固结构，装置有防火隔烟系统，可保证3小时内安全防火。避难层是火灾时人员逃避烟气和火焰威胁的安全场所，为建筑内的人员提供暂时避难栖息之处及垂直疏散过程提供一个喘息的机会，可以有效帮助逃生者增加逃生几率。

对于超高层建筑来说，电梯是衡量建筑品质的一个重要指标，快速、高效、安全的垂直运输在超高层建筑中显得尤为重要。有效设计超高层建筑的电梯的关键是运用各种局部电梯进行服务，并把局部区域电梯系统组织起来，通往这些局部区域，通过由地面始发站至局部区域的空中候梯厅之间的快速穿梭电梯进行服务，乘客到达空中候梯厅后再换乘区间电梯。5分钟的载客率和35秒钟的候梯时间，电梯的这两个衡量标准，能够将乘客以最快的速度舒适地送达各楼层。当发生火灾时，中心层数多、建筑高、人员密集,仅靠有限的疏散楼梯进行垂直疏散，需要很长的疏散时间。疏散电梯除消防电梯外，需另设辅助疏散客梯，分别服务于不同的避难层。经过火灾动力学模拟软件FDS进行火灾模拟，根据STEPS计算机疏散模拟，火灾时如果利用电梯辅助人员疏散比只通过楼梯疏散建筑内的全部人员需要时间可减少27min。因此，在设计中应该在设计开始时对电梯的配置应予以充分重视。超高层建筑采用多梯系统，是为了满足乘客缩短等候时间、以最快的速度到达目标层的需要。电梯群使用效率的提高，须通过采用微机电梯控制系统。计算机控制系统及时地处理来自电梯群的大量信息，判断各电梯的位置、方向、开闭状态、各站台的呼叫和轿厢内呼叫等各种信息、状态，以提高输送能力。电梯除配备监视装置外，电梯轿厢内还设置能对讲的专线电话和应急铃等设备，这些都与电梯机房和控制中心室相连接。设有多台电梯群控的超高层建筑物里还应设事故运行操作盘，用以监视电梯在发生异常情况时进行人工紧急操作。对电梯实现监控的控制系统，如楼宇自控系统、火灾报警联动控制系统、保安监控系统，其目的就是为了加强对电梯的管理，提高电梯的使用率，降低能耗，为人们提供舒适、快捷、安全的环境。火灾报警联动控制系统是一独立的子系统，其主要功能是对楼宇内火情实施监控，它对电梯的中断和优先识别高于其他系统。普通客梯由于没有防火、防水、防烟功能，按照国家标准《高层民用建筑设计防火规范》的规定，火灾时必须停止运行，不能用于火灾情况下人员安全疏散，平时受楼宇自控系统监控，当发生火灾时，电梯将直驶首层，不应答任何内外召换，返首层后开门，切断电源，停止使用。而消防电梯是消防人员进行灭火救援行动的重要工具，在发生火灾时，电梯将直驶首层待命，切断普通电源，由应急电源供电。辅助疏散电梯设计有防火、防烟、防水功能，两路供电，且在电梯机房设置有火灾报警系统 ，火灾时火灾自动报警系统联动使穿梭电梯迫降于建筑的首层和二层，然后由经过专门培训的电梯操作人员将其驶往需要救助的避难层实施人员解救疏散。

3 结语

超高层建筑合理完善的消防设计在整个设计中显得尤为重要，而对活动在超高层建筑内的人员普及消防安全知识，进行教育宣传，且经常进行疏散演练，使他们熟知消防设计中设计意图、作用及设备的功能、建筑物内救生疏散通道及避难层的位置，掌握各种消防救生设备的性能及使用方法，以备不测。一旦发生火灾急需逃生时，为最大限度地提高逃生成功率，应尽量主动使用消防救生设备并安全疏散。

集办公、商贸、宾馆、餐厅、观光、展览及其他公共设施于一体的超高层建筑构成了多样性使用功能不同的空间，但人们的需求是相同的----安全，特别是消防安全。

参考文献

1 建筑设计防火规范（GB 50016-2006）

2 高层民用建筑设计防火规范（GB 50045—95）

作者简介

邓泥藕 ，女， 河南省新乡市人，工程师， 国家一级注册建造师 ，给水排水专业。工作单位：肯同国际集团，郑州市商城路238号，邮编：450000，电话：13781958159，电子信箱：dnozg@hotmail.com