某改造项目云数据中心弱电设计要点探讨

中南建筑设计院股份有限公司 沈丹

摘要：随着企业业务的需求的不断增加，作为支撑企业生产的信息系统基础设施的发展也异常迅猛，故具备高标准、科学先进、可持续发展的数据中心建设显得尤为重要。本改造项目中弱电系统建设作为数据中心建设的一个重要部分，为实现今后数据机房的可靠运营及高效管理提供重要保障。

关键词：综合布线系统；安全防范系统；火灾报警系统。

云数据中心作为企业信息化系统工程建设的核心，在企业发展及国计民生中起着重要的作用。本项目弱电系统设计的主要内容包含有：综合布线系统、安全防范系统、环境与设备监控系统、总控中心（ECC）场地设计、基础设施智能管理系统、火灾自动报警系统。本文对各个系统的具体设计不多阐述，主要以现阶段改造项目中某些关键的弱电子系统设计的重难点内容进行分析和探讨。

1.本工程现状分析

本公司根据业务需求，起动云计算中心二期项目建设工作。本项目建筑高度为15米，为多层厂房建筑，耐火等级二级，柱间距12米，无地下室。一楼层高9米，二层层高约7米。一期生产机房已投入使用。项目明确不同区域的建设标准分别为Tier2+和Tier3。根据建设方使用需求，本项目弱电系统设计的主要内容为：综合布线系统、综合安防系统、环境与设备监控系统、总控中心（ECC）场地设计、基础设施智能管理系统、火灾自动报警系统。其中综合布线系统为生产应用的关键路由，安全防范系统和火灾报警系统为机房的运营管理提供重要保障。

2.综合布线系统设计要点

综合布线系统设计以满足高可靠性及可扩展性为原则进行实施。系统采用结构化的布线方式，主要可分为分散式（TOR）、集中式和列头柜式。

分散式布线是在每个机柜的顶部安装一台交换机，交换机端口通过预端接的直连线缆与机柜内的服务器端口直接连接。此方式显著增加了系统中交换机的数量，减少了初始安装的结构化布线的数量。非常适合整机快速部署，可以减少连接机柜之间的铜缆数量。缺点是由于服务器机柜受电源功率的影响，可部署的服务器数量有限，导致机柜内交换机的接入端口利用率低。交换机直连线缆的成本较高，同时由于网络设备较多，对使用方网络系统的设计及今后维护要求较高。众多因素影响布线系统结构的选择，本系统结构对于规模较小的服务器机房有优势。

集中式布线是将同一个区域的服务器统一接入到网络机柜。与分散式布线相比，投入的网络设备少了很多，网络设备的维护工作量少了很多，但是对布线系统要求较高，同时线缆的维护工作量增大。由于采用了集中接入方式，端口利用率高，整个系统的网络系统设计难度比较低。但是在系统扩充及增容方面存在困难。

列头柜布线方式为传统布线方式。服务器通过传统布线至网络列头柜汇聚后，列头柜分别通过线缆接入核心区配线架。网络系统中接入层交换机置于每列机柜内的列头柜内，各服务器至列头柜需要大量双绞线进行布线，有时候会受到距离的限制，布线成本比较高，后期维护成本较高。网络列头柜内可以使用高性能、高密度的交换机，通过高效的端口分配，提高端口利用率，降低网络系统的设计难度。

根据以上不同方式的布线特点，本项目采用微模块机房单元，微模块数据中心具有标准化、可扩展、快速部署等方面的优点，故本项目中微模块数据中心单元内布线推荐选择分散式（TOR）综合布线方式，采用光纤直接上联核心网络微模块，综合布线用线槽顶置安装。

3.安全防范系统设计要点

数据中心作为企业信息化的重要基础设施，其重要性毋庸置疑，保障机房内数据信息的安全性至关重要，故配备一套精密可靠的安全防范系统及运维管理体系必不可少。

3.1防护等级划分

根据建筑内不同的功能分区，安防系统分别定义相应的安全级别及采取不同的安防方式：

1）一般区域（三级）---出入口设置单向门禁，通道设置摄像机；

机房区入口、电梯、辅助区如钢瓶间、备件间、新风机房等；

一层机房区域主入口处设置一台X光安检仪；

2）重要区域（二级）---出入口设置单向门禁及摄像机，沿通道均匀布置摄像机或在工作面布置摄像机；

支持区如UPS室、电池室、柴发机房等；

本模组内通向各主要区域的通道；

3）关键禁区（一级）---出入口安装双向门禁系统，房间内入口处及机柜之间通道设置摄像机及红外探测器

二层各微模块数据机房为最高级别。

建筑周界的视频监控及入侵报警纳入整个园区的安防监控系统中。

3.2系统设计建议

数据中心在规划时期，需合理规划人流和物流的流线方式，按照安全等级引导人流，减少不同安全等级区域的交叉，避免出现安全等级低的人员经过安全等级高区域的现象。

人员的安全管理分类，通过系统设置的门禁卡，可将不同类别工作职能的人员授予不同权限，从而限定人员能达到的不同安全等级区域。不仅通过门禁卡的权限同时还可以通过设置在各区域的视频摄像机进行记录。

由于整个项目末端需要监控的点位数量多，系统采用全数字化视频监控系统，此系统具有布线灵活、录像质量高、扩展性强等特点。

安全集成管理系统是整个安防系统的集成平台，是视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统联动控制枢纽，完成安防系统内各系统之间的信息交换及联动控制。也是与其它弱电系统的系统接口平台。本项目由于设置了全数字视频安防监控系统、网络门禁系统等，故建议设置综合安防综合管理系统。安防综合管理系统具有标准、开放的通信接口和协议，以便进行综合系统集成。同时，系统集成平台具有快速的联动功能，实现多种安全防范策略：视频图像管理、电子地图、历史图像查询、报警/事件与视频系统复核、远程管理及指挥等。

4.机房火灾自动报警设计要点

2014年5月1日国家开始执行新版《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013，故以新规范为依据，对本项目进行设计修改。

云数据中心是有着巨额设备投资的重要工程，一旦发生火灾，损失巨大。故将火灾隐患消灭在萌芽状态，是数据中心火灾自动报警系统设计的重点。

根据一期项目现状，本项目在生产区、走道等部位已设置重复启闭式预作用灭火系统。此系统的主要特点是根据循环式感温探测器感应到的温度超过设定温度进行喷水灭火，当温度下降到预定值停止喷水，若有余火复燃，温度升高，系统会自动循环直至火灾被扑灭。此灭火系统需要使用与之相配套的专用循环式感温探测器。原设计中，探测器依旧使用的是普通智能型感烟探测器，普通的探测器不能实现此水消防系统功能。而配合重复启闭预作用灭火系统必须使用此专用探测器——即循环式感温探测器，但此专用探测器与市场上通用的火灾自动报警控制器无法兼容，需自成系统。且经了解，市场上只有美国威景VIKING公司生产制造此产品，并且根据威景公司提供的资料，循环式感温探测器的保护面积为12mX12m，建筑梁的高度对探测器的影响未说明。国内现行规范及标准也未对此类探测器作相关的检测及规定。如果参考普通感温探测器的保护半径（3.6mx3.6m），则设置的探测器过多，每个梁格内设置一个探测器同样也增加了探测器的数量，会增加工程造价。为解决此问题，建议在保护空间增设吊顶的方式来解决。

数据中心机房区域是整个工程的核心，有大量的网络设备和服务器设备，高低压供配电、电池室等区域是整个机房的核心支撑，大量的配电设施也是引起火灾的主要隐患，为更早的发生火情，保障设备安全，在以上区域除了设置普通的感温及感烟探测器外，另外再增设极早期烟雾火灾探测器。与传统探测器相比，它有极高的灵敏度，误报率低，且不受气流、稀释烟雾等各种不利状态的影响，在机柜的阻隔下仍能进行火灾探测，为防止火灾的发生赢得宝贵的时间。设计建议每个模块区域设置气体灭火控制系统和极早期烟雾火灾探测系统，均通过通讯线与原有火灾报警主机进行通信控制。

本工程还设置了管道夹层、架空地板层，用于强弱电、空调及给排水专业管道的敷设，故也是火灾隐患可能发生的部位。在管道夹层、架空地板内设置感烟探测器进行保护。在强电电缆桥架内设置缆式感温探测器，在所有空调机组回风口处设置感烟探测器（极早期烟雾火灾探测器），以便在火灾确认后第一时间内关闭此处的空调机组，防止火灾隐患通过空调通风系统进行扩散。通过以上不同场所的探测器的设置，以形成对整个数据机房的全面保护。

由于本项目为改造项目，根据业主提供的前期图纸，一期在靠近外墙区域已设置消防控制中心，本设计考虑在二期范围的一层值班室设置区域报警控制主机，通过通讯线将本期所有报警及联动信号均接入现有消防控制中心实现总体控制。

5.结束语

数据中心机房的弱电系统设计，不仅仅只是考虑系统产品、构架的特点，同时也需要与其他专业协调及沟通，选择最为合理、优化和易实施的设计方案。通过以上几个子系统某些方面的分析结果，选择先进的技术构架，增强安全有效的技术措施，制定合理的管理制度，利用先进的IT技术，是整个业务系统的安全、高效运行及可靠管理的有力保障。